视频联动器说明书

一、产品功能：

将RS485总线上的报警信号转换为开关信号；一个联动器输出1～8路常开/常闭开关输出，可扩展为1～16路（两块独立的联动器通过级联扩展成1~16路输出，第一块联动器对应1~8路，第二块对应9~16路）。

主机正常工作时，有LED电源指示，通信正常时485信号闪烁指示。

二、产品技术参数：

供电电源：	DC12V；

使用环境：	温度：-40~+50℃

湿度：≤95%。

三、产品特点：

1. 上电后，电源指示灯常亮，CPU对各个继电器检测。继电器会因此触发。

2. 485通讯指示灯工作状态：

当围栏主机与键盘或者PC通讯时，对应围栏主机上报数据时485通讯指示灯闪烁提示。其余时间为长灭状态。

3. 继电器工作：

当围栏主机有报警信息上传时，对应继电器打开，如：2防区报警—>继电器二打开；

总线联动器可以同时响应多个防区报警，互不干扰。

当围栏主机接收到复位指令进行复位或者围栏主机30延时报警自动复位时，总线联动器响应相应防区复位信息。

（注：此时总线联动器复位只针对相应防区复位。）

4. 跳线帽说明：

跳线帽短接2、3时，总线联动器只响应1~8防区主机信息。

跳线帽短接1、2时，总线联动器只响应9~16防区主机信息。

如果防区超过8个时，可以采用2块总线联动器根据跳线帽进行级联。

5. 复位开关说明：

当围栏主机上报报警信息的过程中中断485通讯，或者在围栏主机上报报警状态时改防区号，则应对总线联动器复位。复位的方法是按复位开关。每次按下复位开关都会对总线联动器进行复位。

四、总线联动器接口说明：